EVALUASI PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN KEBAKARAN PADA GEDUNG PONDOK PESANTREN DAARUN NAHDHAH THAWALIB KECAMATAN BANGKINANG

Indra Lasmana1, Hanantatur Adeswastoto2

Program Studi S1 Teknik Sipil, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Indralesmana645@gmail.com, hanantur@universitas pahlawan.ac.id

Abstract

The development of buildings in Indonesia that are increasingly complex and the use of buildings that are increasingly diverse and the demands of safety are getting higher, making the owner have to start thinking about fire safety management.  Potential hazards that often occur in building buildings require special attention, one of which is fire. The danger of fire has now become a serious threat to users or residents of high-rise buildings, including school buildings, one of the school buildings in Bangkinang District is Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib.  In a boarding school environment, it requires good and comfortable building facilities to increase comfort during the learning process.  Therefore, further research is needed to find out the condition of the fire safety system in the Daarun Nahdhah Thawalib Islamic Boarding School building and the level of reliability of the fire safety system.  The methods carried out in the data collection stage are primary data and secondary data. Where data that has been taken in the field is processed directly.  From the results  of the research conducted,  it is known that the  NKSKB valuation of  all Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib buildings, Bangkinang District, has a Building Safety System (NKSKB) reliability value of > 30, namely 37.3 with the physical condition of the fire safety components that are poorly assessed based on the standards of the number, size, completeness of the site, as well as the function of the tool on the site completeness components, rescue facilities,  active protection and passive protection of buildings. And fromthe components that make up NKSKB, it is concluded that the active protection component is a component that has a low value of 05.

Keywords: Fire, Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib, Building Safety System.

PENDAHULUAN

Perkembangan bangunan di Indonesia yang semakin kompleks dan penggunaan bangunan yang semakin beragam serta tuntutan keselamatan yang semakin tinggi membuat pihak pemilik harus mulai memikirkan fire safety management. Potensi bahaya yang sering terjadi di bangunan gedung memerlukan perhatian khusus, salah satunya adalah kebakaran. Bahaya terhadap kebakaran kini sudah jadi ancaman cukup serius untuk pengguna atau penghuni dari gedung bertingkat. Bahaya kebakaran dapat terjadi di mana saja, karena pemicu terjadinya kebakaran cukup banyak. Ada empat hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan bahaya api, yaitu penghuni bangunan, isi bangunan, struktur bangunan dan bangunan yang letaknya bersebelahan karena berisiko menambah korban jiwa dan kerugian material. Kasus kebakaran merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang memerlukan perhatian khusus dan memerlukan pencegahan untuk mengurahi kemungkinan terjadinya kebakaran (Kuntoro, 2017).

Kebakaran dapat menjadi suatu bencana yang memakan korban jiwa apabila penghuni yang terjebak dalam bangunan tidak mampu untuk keluar secara tepat waktu dan dalam kondisi aman. Berdasarkan klasifikasi standar kontruksi bangunan Indonesia tahun 1987, bangunan yang tingginya lebih dari 40 meter atau setara dengan 8 lantai diwajibkan memasang sprinkler dimulai dari lantai dasar. Dikarenakan tim pemadam kebakaran tidak mampu menjangkau bangunan yang ketinggiannya mencapai 25 meter. Bangunan yang melebihi 4 lantai wajib menyediakan sistem detektor manual dan otomatis karena upaya penanggulangan sulit dilakukan ketika bangunan  terlalu tinggi (Nanda, Reni dan Ardiansyah, 2022). Pada tahun 2011-2015, data kebakaran di Indonesia sebanyak 979 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 820 kasus kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan atau mall. Penyediaan Alat emadam Api Ringan (APAR) perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran (Panja, 2020). Pada tahun 2017-2020, data kebakaran di Kabupaten Kampar sebanyak 208 kasus dengan rata-rata sebanyak 52 kasus per tahun. Dan kasus kebakaran yang banyak terjadi di rumah dan toko atau gedung diakibatkan karena arus pendek. Pada tahun 2021, data kebakaran di Kabupaten Kampar meningkat menjadi 64 kasus kebakaran.

Pesantren adalah asrama lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada santri untuk mengembangkan dan menyebarkan agama islam. Dalam lingkungan pesantren memerlukan fasilitas gedung yang baik dan nyaman untuk meningkatkan kenyamanan saat proses pembelajaran. Bangunan gedung merupakan hasil dari kegiatan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik itu sebagian atau seluruhnya berada di atas dan di bawah permukaan tanah dan air yang dapat difungsikan oleh manusia sebagai tempat hunian ataupun melakukan kegiatan atau aktifitas seperti kegiatan usaha, keagamaan, kegiatan sosisal dan aktifitas lain sebagainya. Dalam sebuah bangunan bertingkat diperlukan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) guna mengurangi Korban jiwa dan kerugian material saat terjadinya kebakaran (Menteri & Umum, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Segitiga Api

Menurut Anwar et al. (2021), teori segitiga api menekankan bahwa berlangsungnya proses nyala api diperlukan adanya tiga unsur utama pada kesetimbangan tertentu. Tiga elemen tersebut adalah udara (oxygen), panas (heat), dan bahan bakar (fuel). Tiga elemen tersebut diibaratkan tiga sisi dari segitiga, yang tiap sisinya harus saling menyetuh agar terbentuk segitiga. Begitu juga dengan kebakaran, setiap elemen tadi harus dalam keseimbangan yang cukup agar memungkinkan terjadinya nyala api. Api merupakan suatu proses kimiawi antara uap bahan bakar dan oksigen dengan bantuan panas. Teori ini dikenal sebagai segitiga api (fire triangle). Tiga unsur api yaitu bahan bakar (fuel) merupakan unsur bahan baik padat, cair, ataupun gas yang dapat terbakar dan bercampur dengan oksigen dari udara. Sumber panas (heat) menjadi pemicu kebakaran dengan energi yang cukup untuk menyalakan campuran antara bahan bakar dengan oksigen dari udara dan Oksigen yang terkandung di udara, jika tanpa adanya oksigen maka proses kebakaran tidak akan terjadi. Kebakaran dapat terjadi apabila tiga faktor yang menjadi unsur api yaitu bahan bakar (fuel) sumber panas (heat), dan oksigen saling beraksi satu dengan lainnya. Tanpa adanya dari salah satu unsur tersebut api tidak akan menyala.

Manajeman Kebakaran

Terdapat tiga tahapan dalam manajemen kebakaran yang dimulai dari pencegahan (fire prevention) yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi, penanggulangan kebakaran (fire fighting) dilakukan saat kejadian, dan rehabilitasi (fire remediation) dilakukan setelah terjadi kebakaran atau pasca kebakaran (Panja, 2020). Menurut Kabul (2021), beberapa peraturan perundangan dan standar yang mengatur terkait bahaya kebakaran antara lain Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), Departemen Pekerjaan Umum dan Standar Nasional Indonesia.

Tapak Bangunan

Adapun ketentuan dari tata letak tapak bangunan adalah tinggi rendah pekarangan harus dibuat dengan tetap menjaga keserasian lingkungan serta tidak merugikan pihak lain. Penambahan lantai atau tingkat suatu bangunan gedung diperkenankan apabila masih memenuhi batas ketinggian yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota, harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku dan keserasian lingkungan. Dan penambahan lantai/tingkat harus memenuhi persyaratan keamanan struktur.

Resiko Kebakaran

Resiko kebakaran merupakan potensi kerugian yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia dan menimbulkan kerugian harta benda. Beberapa resiko bahaya kebakaran terhadap manusia (Januandari et al., 2017) yaitu jilatan api yang dapat membakar kulit tubuh, suhu panas dapat menyebabkan hipertermia, dan asap dapat menyebabkan sesak nafas dan mengganggu mata.

Sarana Penyelamatan Kebakaran

Prioritas utama ketika terjadi kebakaran adalah menyelamatkan penghuni yang ada di suatu gedung, karena sebagian besar kematian disebabkan oleh asap kebakaran. Sarana penyelamatan diri perlu direncanakan dengan baik sejak merancang sebuah bangunan sesuai dengan penggunaannya. untuk itu dalam merancang sebuah bangunan perlu menyiapkan jalur untuk evakuasi yang sesuai dengan ukuran dan jumlahnya dengan kapasitas ruangan sehingga para penghuni dapat keluar tepat waktu dan tidak mengalami cidera (Miranti, 2018).

Sistem Proteksi Kebakaran

Menurut PERMEN PU No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, sistem proteksi kebakaran pada gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran.

Sistem Proteksi Aktif Kebakaran

Sistem proteksi aktif adalah kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran. Adapun beberapa sistem proteksi kebakaran aktif adalah detektor kebakaran, hidran kebakaran, sistem sprinkler, alat pemadam api ringan (apar) dan alarm kebakaran.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2022 dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam proses pelaksanaan yang sangat penting, karena dapat ditentukan permasalahan dan rangkaian penentuan alternatif pemecahan masalah yang akan diambil. Adapun metode yang dilakukan dalam tahap pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data yang sudah diambil di lapangan diolah secara langsung. Proses pengumpulan data dimulai dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Kelengkapan Tapak

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai Komponen Kelengkapan Tapak di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah  Thawalib Kecamatan Bangkinang dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Komponen Kelengkapan Tapak

| NO | KSKB/SUB KSKB | Hasil Penilaian | Stand. Penilaian | Bobot | Nilai Kondisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Kelengkapan Tapak |  |  |  | 25 |  |
| 1 | Sumber Air | C | 60 | 27 | 4.5 |
| 2 | Jalan Lingkungan | B | 80 | 25 | 5.4 |
| 3 | Jarak Antar Bangunan | B | 90 | 23 | 6.7 |
| 4 | Hidran Halaman | K | 0 | 25 | 0 |
|  |  |  |  | jumlah | 16.6 |

Berikut penjelasan mengenai Komponen Kelengkapan Tapak di Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang pada tabel 1:

- Sumber Air

Sumber air di Daarun Nahdhah Thawalib bersumber dari sumur dengan kapasitas yang memenuhi fungsi bangunan, sumur tersebut berfungsi untuk menyalurkan air melalui pipa ke dalam toilet. gambar 1 berikut :

Gambar 1. Sumber Air dan siteplan sumber air

- Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan yang berada di Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang lebarnya 7 m sudah mencukupi syarat yang ditentukan SNI yaitu minimal lebar jalan 6 m.

Gambar 2. Jalan Lingkungan dan siteplan Jalan Lingkungan

- Jarak Antar Bangunan

Jarak antar bangunan pada gedung Daarun Nahdhah Thawalib  telah memenuhi persyaratan SNI yang ada yaitu gedung dengan ketinggian sampai 8 m dan berjarak 6 m ke gedung yang lain.

Gambar 3. Jarak Antar Bangunan dan siteplan Jarak Antar Bangunan

- Hidran Halaman

Hidran halaman tidak tersedia sama sekali, hidran halaman biasanya digunakan oleh mobil pemadam kebakaran untuk mengambil air jika kekurangan dalam tangka mobil. Hal ini mengakibatkan kesulitan saat terjadi kebakaran di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.

Gambar 4. Hidran halaman

Komponen Sarana Penyelamatan

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai Komponen Sarana Penyelamatan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Komponen Sarana Penyelamatan

| NO | KSKB / SUB KSKB | Hasil Penilaian | Stan. Penilaian | Bobot | Nilai Kondisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Sarana Penyelamatan |  |  |  | 25 |  |
| 1 | Jalan Keluar | C | 70 | 38 | 6.6 |
| 2 | Kontruksi Jalan Keluar | C | 75 | 35 | 7.1 |
| 3 | Landasan Helikopter | K | 0 | 27 | 0 |
|  |  |  |  | jumlah | 13.7 |

Berikut penjelasan mengenai Komponen Sarana Penyelamatan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang pada tabel 2:

- Jalan Keluar

Jalan keluar di gedung Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang berupa tangga dengan lebar 3 m. Jarak dari dalam dan keluar bangunan menuju lapangan terbuka berjarak 16 m dan tidak membutuhkan waktu lama bagi penghuni gedung untuk keluar ruangan.

Gambar 5 Jalan Keluar dan siteplan Jalan Keluar

- Konstruksi Jalan Keluar

Konstruksi jalan keluar pada setiap gedung berupa koridor panjang yang biasa dilalui oleh penghuni gedung Nahdhah Thawalib. Koridor tersebut terbuat dari beton yang mampu bertahan beberapa jam terhadap api. Sehingga dapat memberikan waktu evakuasi bagi penghuni bangunan saat terjadi kebakaran.

Gambar 6 Kontruksi Jalan Keluar dan siteplan Kontruksi Jalan Keluar

- Landasan Helikopter (Helipad)

Landasan helikopter tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.  Gedung yang memakai landasan helikopter (helipad) harus memiliki tinggi mnimal 60 m menurut SNI, sedangkan Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib hanya memiliki ketinggian 8 m dan itu jauh dari ketinggian yang ditentukan SNI.

Komponen Proteksi Aktif

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai Komponen Proteksi Aktif di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Komponen Proteksi Aktif

| NO | KSKB / SUB KSKB | Hasil Penilaian | Stand. Penilaian | Bobot | Nilai Kondisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Proteksi Aktif |  |  |  | 24 |
| 1 | Deteksi dan Alarm | K | 0 | 8 |  |
| 2 | Siames connection | K | 0 | 8 |  |
| 3 | Pemadam Api Ringan | K | 30 | 8 | 0.5 |
| 4 | Hidran gedung | K | 0 | 8 |  |
| 5 | Sprinkler | K | 0 | 8 |  |
| 6 | Sistem Pemadam luapan | K | 0 | 7 |  |
| 7 | Pengendali Asap | K | 0 | 8 |  |
| 8 | Deteksi Asap | K | 0 | 8 |  |
| 9 | Pembuangan asap | K | 0 | 7 |  |
| 10 | Lift kebakaran | K | 0 | 7 |  |
| 11 | Cahaya darurat | K | 0 | 8 |  |
| 12 | Listrik Darurat | K | 0 | 8 |  |
| 13 | Ruang Pengendali Operasi | K | 0 | 7 |  |
|  |  |  |  | jumlah | 0.5 |

Berikut penjelasan mengenai Komponen Proteksi Aktif di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah  Thawalib Kecamatan Bangkinang pada tabel 3:

- Deteksi dan Alarm

Deteksi dan Alarm tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang. Menurut SNI 03-3986-2000 bangunan seperti rumah sakit, hotel dan sekolah sudah diwajibkan memakai deteksi alarm kebakaran.

Gambar 7. Deteksi Alarm

- Siames Connection

Siames Connection tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang. Siames Connection dipasang  diluar gedung besar seperti rumah sakit, hotel maupun sekolah dan ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau mobil pemadam kebakaran lalu diberi tanda petunjuk supaya mudah dikenali.

Gambar 8. Siames Connection

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Seharusnya untuk bangunan gedung bertingkat tiap lantai harus mempunyai lebih dari 3 APAR dengan jarak maksimal 25 cm menurut SNI, sedangkan APAR yang terdapat di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang hanya terdapat 2 APAR berjenis APAR powder, dengan kapasitas 6 kg, berjarak 2 m dan hanya terdapat di pos satpam.

Gambar 9. Alat Pemadam Api Ringan

- Hidran Gedung

Hidran gedung tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.

Gambar 10 Hidran gedung

- Sprinkler

Sprinkler tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang. Seharusnya Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib sudah dipasang sprinkler guna mencegah kebakaran pada bangunan.

Gambar 11 Sprinkler

- Sistem Pemadam Luapan

Sistem Pemadam luapan tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.

Gambar 12 Sistem Pemadam Luapan

- Pengendali Asap

Pengendali Asap tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.

- Deteksi Asap

Deteksi Asap tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.

Gambar 13 Deteksi Asap

- Pembuangan Asap

Pembuangan asap tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.

- Lift Kebakaran

Lift Kebakaran tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang. Menurut SNI 03-6573-2001 bangunan dengan ketinggian 25 m sudah dipasang lift kebakaran sekurangnya 1 buah untuk penanggulangan saat terjadi kebakaran.

- Cahaya Darurat

Cahaya darurat tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.

- Listrik Darurat

Daya yang disuplai pada Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang berasal dari sumber daya listrik Perusahaan Listik Negara (PLN) dan sumber daya darurat berupa mesin ginset. Pemasangan instalasi listrik pada bangunan ini juga telah sesuai dengan peraturan umum instalasi tegangan rendah (SNI 04-0225-200).

- Ruang Pengendali Operasi

Ruang pengendali operasi tidak tersedia sama sekali di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.

Komponen Proteksi Pasif

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai Komponen Proteksi Pasif di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Komponen Proteksi Pasif

| NO | KSKB / SUB KSKB | Hasil Penilaian | Stand. Penilaian | Bobot | Nilai Kondisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Proteksi Aktifs |  |  |  | 26 |  |
| 1 | Ketah. Api Strk. Bangunan | C | 70 | 36 | 6.5 |
|  |  |  |  | jumlah | 6.5 |

Berikut penjelasan mengenai Komponen Proteksi Pasif di Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang pada tabel 4:

- Ketahanan Api Struktur Bangunan

Dari wawancara/interview dengan pihak terkait, bangunan gedung Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang memiliki struktur yang mampu bertahan terhadap penjalaran api yaitu beton bertulang, sehingga dapat memberikan waktu bagi penghuni gedung untuk melakukan evakuasi secara aman. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan waktu bagi petugas untoropemadam kebakaran untuk memadamkan api sehingga mengurangi kerusakan terhadap properti lainnya, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 14. Proses Wawancara dengan Pihak Terkait (kiri) dan Beton Bertulang untuk Ketahanan Api Struktur Bangunan (kanan)

Dari penjelasan pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang, maka dapat dibuat desain siteplan pemeriksaan keselamatan kebakaran, dapat dilihat pada gambar 15.

Gambar 15. Siteplan Daarun Nahdhah Thawalib

Menjelaskan tentang siteplan Gedung Daarun Nahdhah Thawalib dimana letak Sistem keselamatan Kebakaran di Gedung Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang yang hanya berada di pos satpam berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dari ketiga gedung tersebut tidak ada satupun Sistem Proteksi Aktif Kebakaran di gedung Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang. Jarak antar bangunan pada setiap gedung telah sesuai dengan persyaratan yang ada yaitu gedung dengan ketinggian sampai 8 m dan berjarak 6 m dengan gedung yang lain. Sumber air yang berada di Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang berasal dari sumur yang berfungsi untuk menyalurkan air melalui pipa ke dalam toilet. Jalan keluar di gedung Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang berupa tangga yang sering dilalui siswa-siswi dengan lebar 3 m. Jalan lingkungan yang berada di Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang lebarnya 7 m sudah mencukupi syarat yang ditentukan SNI yaitu minimal lebar jalan 6 m.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi NKSKB terhadap semua gedung Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang memiliki Nilai keandalan Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB) > 30 yaitu 37.3 dengan kondisi fisik komponen keselamatan kebakaran yang dinilai buruk berdasarkan standar jumlah, ukuran, kelengkapan tapak, maupun dari fungsi alat pada komponen kelengkapan tapak, sarana penyelamatan, proteksi aktif dan proteksi pasif pada bangunan. Dari komponen pembentuk NKSKB, maka disimpulkan komponen proteksi aktif merupakan komponen yang mempunyai nilai rendah yaitu 05. Hal itu dikarenakan tidak ada satu pun gedung yang ada di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib yang mempunyai kelengkapan fasilitas sistem proteksi aktif kebakaran. Setiap bangunan tidak mempunyai APAR sama sekali, letak APAR hanya berada di pos satpam.

SARAN

Mengingat pernah terjadinya kebakaran yang memakan korban jiwa dikarenakan kurangnya kelengkapan Sistem Proteksi Aktif, maka dari itu Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang perlu melengkapi sistem proteksi aktif kebakaran sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) pada setiap gedung bertingkat yang ada di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Kecamatan Bangkinang.

REFERENSI

Anwar, Y., Setyasih, I., & Risaldi, A. (2021). Analisis Spasiotemporal Kejadian Kebakaran Bangunan Di Kota Samarinda. GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, 9(2), 82–90.

Januandari, M. U., Rachmawati, T. A., & Sufianto, H. (2017). Analisa Risiko Bencana Kebakaran Kawasan Segiempat Tunjungan Surabaya. Jurnal Pengembangan Kota, 5(2), 149. https://doi.org/10.14710/jpk.5.2.149-158

Kuntoro, (2017). Optic nerve hypoplasia. In Handbook of Pediatric Retinal OCT and the Eye-Brain Connection (pp. 285–287). https://doi.org/10.1016/B978-0-323-60984-5.00062-7

Kabul, L. M. (2021). Perencanaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana Kebakaran pada Wilayah Pemukiman Padat Penduduk di Kota Mataram. Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi, 5(2), 313–321. https://doi.org/10.29408/geodika.v5i2.4358

Miranti, R. S. (2018). Penerapan Sistem Proteksi Aktif Dan Sarana Penyelamatan Jiwa Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 2(1), 12–22. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/18349

Panja, H. (2020). Penerapan Sarana Alat Pemadan Api Ringan di Pusat Perbelanjaan Mall. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 4(2), 280–290.